## Sheet1
INDICACION DE LED | DIAGNOSTICO
PARPADEO LENTO | NORMAL - No hay pedido de calor, un parpadeo por segundo
PARPADEO RAPIDO | NORMAL - Pedido de calor, un parpadeo cada medio segundo
ENCENDIDO CONTINUO | REEMPLAZAR LA PLACA - Falla interna de la placa
APAGADO CONTINUO | VERIFICAR LA ALIMENTACION A LA UNIDAD
2 PARPADEOS | SISTEMA BLOQUEADO - No hay presencia de llama
3 PARPADEOS | SENSOR DE PRESION - Revisar el sensor y la salida de gases
4 PARPADEOS | PROTECCION TERMICA ABIERTA - Revisar sensores limite de Temperatura
5 PARPADEOS | SENSADO DE LLAMA CON VALVULA DE GAS APAGADA
6 PARPADEOS | SENSOR DE RETROCESO DE LLAMA ABIERTO